| # UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI # CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN # THOÁT NƯỚC HÀ NỘI # Số: /TNHN-HTMTCĐS | # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM # Độc lập – Tự do – Hạnh phúc # Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2025 |
| --- | --- |

# BÁO CÁO

Tổng kết công tác ứng phó ảnh hưởng Bão số 10 – Bão Bualoi

từ ngày 28/9 ÷ 01/10/2025

- Diễn biến mưa và tình trạng úng ngập do ảnh hưởng cơn bão số 10 (Bualoi) năm 2025

Trưa ngày 28/9, bão số 10 bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực thành phố Hà Nội, từ trưa ngày 28/9 đến 12h00’ ngày 29/9, khu vực Hà Nội xảy ra mưa trên diện rộng, tuy nhiên lượng mưa nhỏ, không xảy ra tình trạng úng ngập.

Từ 12h00 ngày 29/9 đến 07h00 ngày 01/10/2025, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trên địa bàn thành phố xuất hiện mưa rào với lượng mưa lớn trong thời gian dài. Diễn biến mưa như sau:

- Từ 12h00 đến 13h30 ngày 29/9 mưa tập trung với cường độ lớn, lượng mưa trung bình từ 20÷50mm, tại một số khu vực lượng mưa đạt 70mm (Ô Chợ Dừa),  60mm (Tây Mỗ), 60mm (Yên Nghĩa). Trong mưa đã xuất hiện úng ngập tại một số điểm như Hoa Bằng (ngõ 99), Trần Bình (UBND phường Mai Dịch), Hoàng Quốc Việt (Đại học Điện Lực), Lê Trọng Tấn, Hầm chui xe lửa Thiên Đức, Tô Hiệu, Đường Quyết Thắng, Phú La, Quan Nhân, Yên Nghĩa, Hầm chui số 5, 6, Km 9 – Đại lộ Thăng Long. Đến thời điểm 16h00, các điểm ngập đã rút hết nước, chỉ còn lại điểm dềnh nước tại Hầm chui số 5, 6, Km 9 – Đại lộ Thăng Long, Yên Nghĩa, giao thông đi lại bình thường.

- Từ 16h00 ngày 29/9 đến 07h00 ngày 30/9 mưa rải rác, một số thời điểm có mưa rào cục bộ, trên địa bàn không phát sinh thêm điểm úng ngập, tuy nhiên Hầm chui số 5, 6, Km 9 – Đại lộ Thăng Long vẫn chưa rút hết nước.

- Từ 07h00 đến 18h00 ngày 30/9 xảy ra mưa với cường độ cực lớn, lượng mưa trung bình lên tới 230mm tại khu vực nội thành, một số khu vực lượng mưa rất lớn như Hai Bà Trưng (414mm), Ô Chợ Dừa (509mm), đây là lượng mưa cao kỉ lục trong nhiều năm gần đây, chỉ kém trận mưa năm 2008. Do mưa lớn kéo dài, mực nước trên các sông Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét dâng cao, các hồ điều hòa đầy nước, không còn khả năng điều tiết. Trong khi mưa đã xảy ra úng ngập tại nhiều khu vực (cao điểm lên tới 82 điểm ngập).

- Từ 18h00 ngày 30/9 đến 06h00 ngày 01/10 mưa giảm dần, trong đêm và rạng sáng chỉ xảy ra mưa rải rác, lượng mưa không đáng kể. Đến 06h00 ngày 01/10, trên địa bàn thành phố không mưa, ghi nhận còn 25/82 điểm ngập chưa rút hết nước, đến 13h00 ngày 01/10 còn 19/82 điểm ngập.

(Tổng hợp lượng mưa, điểm úng ngập, mực nước tại phụ lục 1, 2, 3 đính kèm)

- Công tác chỉ đạo:

- Công điện số 175/CĐ-TTg ngày 28/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ sau bão.

- Công điện số 06/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 28/9/2025 của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét.

- Văn bản số 5308/UBND-NNMT ngày 28/9/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc tập trung ứng phó bão số 10 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét.

- Văn bản số 23/BCH-SNNMT ngày 28/9/2025 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội về việc chủ động ứng phó bão số 10 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét.

- Văn bản số 12954/SXD-CTN ngày 27/9/2025 của Sở Xây dựng Hà Nội về việc chủ động ứng phó với diễn biến cơn bão số 10 gây ảnh hưởng trên địa bàn thành phố.

- Kế hoạch số 50/KH-SXD ngày 04/4/2025 của Sở Xây dựng Hà Nội về việc phục vụ tiêu thoát nước khu vực nội thành và hỗ trợ tiêu thoát nước cho khu vực sông Nhuệ.

- Kế hoạch số 150/TNHN-QLVH ngày 14/2/2025 của Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội về việc Đảm bảo thoát nước, chống úng ngập trên địa bàn quản lý duy trì hệ thống thoát nước đô thị của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội mùa mưa năm 2025.

- Công tác chuẩn bị:

Công tác chuẩn bị đón cơn bão số 10 đã được Công ty triển khai thực hiện đến các đơn vị trực thuộc, tập trung vào các nội dung:

- Mực nước:

Theo phương án thoát nước mùa mưa năm 2025 và kế hoạch ứng trực giải quyết thoát nước do ảnh hưởng của bão số 10, Công ty đã vận hành trạm bơm, mở phai để hạ mực nước, đảm bảo nước về nguồn tiêu nhanh nhất.

Triển khai tua rác tại các cửa thu nước từ 5h00 hàng ngày. Kiểm tra, rà soát trên toàn địa bàn, phát hiện và khắc phục kịp thời các sự cố liên quan đến đan rãnh, ga thu, ga thăm.

- Lực lượng chuẩn bị:

Nhân lực 1.936 người; Trang thiết bị, máy móc thực hiện: 253 phương tiện xe hút, xe téc, xe phản lực, xe tải tự đổ, xe tải cẩu...các loại, 89 máy móc thiết bị bơm, máy phát điện, cưa...các loại; chuẩn bị trang bị bảo hộ và các dụng cụ cần thiết khác.

Các kho vật tự dự phòng phòng chống thiên tai tại cụm công trình đầu mối Yên Sở và Bắc Thăng Long - Vân Trì được kiểm tra, sẵn sàng sử dụng khi cần huy động.

- Trực ban:

Tiến hành trực ban nghiêm túc từ 05h00’ ngày 29/9/2025, sẵn sàng ứng trực tại các vị trí theo kế hoạch của Công ty cho đến khi hết mưa và các điểm ngập rút hết nước. Các phòng nghiệp vụ, Xí nghiệp trực thuộc thường xuyên cập nhật, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, diễn biến lũ trên các sông, sẵn sàng nhận nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo Công ty. Chủ động xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.

- Công tác ứng trực, giải quyết thoát nước:

Để ứng phó, phòng chống úng ngập, giảm thiểu ảnh hưởng của cơn bão số 10, Công ty triển khai thực hiện:

1.  Điểm úng ngập, đọng nước:

- Do ảnh hưởng của mưa lớn kèo dài, mực nước trên sông dâng cao, mực nước tại các hồ điều hòa vượt ngưỡng thiết kế, đến 16h00 ngày 30/9, theo ghi nhận của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, trong phạm vi quản lý của Công ty xuất hiện 82 điểm úng ngập (chi tiết tại phụ lục 2 đính kèm).

- Đến thời điểm 22h00 ngày 30/9:

+ Lưu vực Tô Lịch: cơ bản hết ngập giao thông đi lại bình thường. Còn một số điểm như Cao Bá Quát, Liên Trì- Nguyễn Gia Thiều… còn đọng nước, nước đang rút nhanh.

+ Lưu vực sông Nhuệ: còn Đại lộ Thăng Long, Triều Khúc, Cầu Bươu, Trần Bình, Quang Trung – Hà Đông, Võ Chí Công, Hoa Bằng,…

+ Lưu vực Long Biên:  Gầm chui xe lửa phố Thiên Đức, Đức Giang, Ngọc Lâm, Đàm Quang Trung, Cổ Linh,…

- Đến thời điểm 06h00 ngày 01/10, trên địa bàn chỉ còn 25/82 điểm úng ngập, tập trung tại lưu vực sông Nhuệ (Đại lộ Thăng Long, Triều Khúc, Cầu Bươu…), lưu vực Long Biên (Ngọc Lâm, Đàm Quang Trung, Cổ Linh…) do mực nước trên các sông Nhuệ, sông Cầu Bây ở mức cao, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát của khu vực.

- Đến 13h00 ngày 01/10, đã có thêm 06 điểm ngập rút hết nước, chỉ còn 19/82 điểm úng ngập. Trong đó có 02 điểm thuộc lưu vực sông Tô Lịch: (Nguyễn Chính, Nguyễn Văn Trỗi), 13 điểm thuộc lưu vực sông Nhuệ, 04 điểm thuộc lưu vực Long Biên.

2. Sự cố, thiệt hại do ảnh hưởng của mưa bão:

- Mực nước trên hệ thống dâng cao vượt ngưỡng, ảnh hưởng đến an toàn của các trạm bơm Đồng Bông 1, KĐT Resco, trạm bơm hồ Thành Công, Trung Tự, Đống Đa, Kim Liên, Văn Chương…

- Các bè thủy sinh trên hồ Đền Lừ, Bẩy Mẫu, Thiền Quang... bị hư hỏng.

- Hồ Đền Lừ: cửa phai cống D1500 và một số vị trí kè hồ bị lún, sụt.

- Hồ Định Công: do mực nước sông Lừ dâng cao, nước tràn qua đường Trịnh Đình Cửu chảy vào hồ Định Công dẫn đến sạt lở vỉa hè, đường dạo, taluy hồ Định Công, chiều dài sạt lở khoảng 10m.

- Đầu đo cân điện tử 30 tấn tại bãi đổ bùn khu C Yên Sở bị hỏng.

3. Công tác ứng trực, xử lý sự cố:

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp chuẩn bị đã đề ra.

- Công ty đã phối hợp Ban QLDA ĐTXD công trình HTKT và Nông nghiệp vận hành trạm bơm nâng nhà máy Yên Xá để hỗ trợ thoát nước cho sông Tô Lịch với công suất 21.000 m3/h; phối hợp với Văn phòng Chính phủ đảm bảo thoát nước khu vực Ba Đình phục vụ tiếp khách Quốc tế chiều ngày 30/9/2025.

- Bố trí các trạm bơm di động tại các vị trí úng ngập Tôn Đản, Võ Chí Công, Mạc Thị Bưởi, Đàm Quang Trung…

- Công ty đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện ứng trực tại các điểm ngập và phối hợp hỗ trợ người dân, lực lượng chức năng di chuyển qua các điểm ngập.

- Vận hành hợp lý các Trạm bơm đầu mối trên hệ thống: Trạm bơm Yên Sở vận hành 100% công suất (20/20 bơm) và 100% công suất các trạm bơm: Cầu Bươu, Trạm bơm Đồng Bông 1, 2, Trạm bơm Cổ Nhuế, Trạm bơm Đa Sỹ... nhằm hạ nhanh mực nước trên hệ thống.

- Các cửa phai vận hành đúng quy trình, bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực thấp trũng.

- Tạm thời tháo dỡ, di chuyển máy bơm tại các trạm bơm hồ điều hòa có mực nước dâng cao để đảm bảo an toàn thiết bị và nhà trạm.

- Đóng cọc, căng dây, lập cảnh báo tại các vị trí sạt lở kè của hồ Định Công, hồ Đền Lừ.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành sửa chữa đầu đo cân điện tử 30 tấn tại bãi đổ bùn khu C Yên Sở, dự kiến hoàn thành trong ngày 01/10.

4. Công tác đảm bảo thoát nước cho trận mưa tiếp theo

- Tập trung vận hành các trạm bơm đầu mối để tiêu thoát nước trên hệ thống và giữ mực nước đệm trên sông, hồ ở ngưỡng thấp nhất, sẵn sàng tiếp nhận và vận chuyển nước khi tiếp tục có mưa.

- Thường xuyên cập nhật, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng nhận, triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu của BCH phòng thủ dân sự Thành phố, Sở Xây dựng, các phường/xã.

- Tổ chức triển khai lực lượng ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại miệng thu trên toàn địa bàn quản lý.

- Vận hành hợp lý các cửa phai của hồ điều hòa như Đống Đa, Bảy Mẫu, Đầm Chuối… và các trạm bơm đầu mối Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế, Linh Đàm… để hạ mực nước trên hệ thống theo đúng quy định.

- Các thông tin lượng mưa, chế độ vận hành trạm bơm, cửa phai và tình hình úng ngập được cập nhật theo thời gian thực về Trung tâm điều hành hệ thống thoát nước

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội kính báo cáo công tác triển khai ứng phó, khắc phục ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi) năm 2025 trên địa bàn Công ty phục vụ. Kính mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND Thành phố, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự Thành phố, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan chức năng của Thành phố để Công ty hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trân trọng./.

| Nơi nhận: - Văn phòng UBND TP; - (Để b/cáo) (Để b/cáo) Đ/c Nguyễn Mạnh Quyền + PCT UBND TP; - Đ/c Dương Đức Tuấn + PCT UBND TP; - Ban chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố; - Sở Xây dựng; - Trung tâm QLHTKT Thành phố (để phối hợp) - Ban Lãnh đạo Công ty; - Lưu: VT, TTGS, |  | TỔNG GIÁM ĐỐC Phan Hoài Minh |
| --- | --- | --- |

Phụ lục 1

Lượng mưa do ảnh hưởng của bão số 10

| TT | Ngày | Lượng mưa (mm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày 29/9 | Ngày 30/9 (đến 14h30) | Ngày 30/9 (đến 16h00) | Ngày 01/10 (đến 06h00) | Tổng |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | =(1)+(4) |
| 1 | Phường Ba Đình | 44,40 | 175,30 | 188,10 | 262,00 | 306,40 |
| 2 | Phường Hai Bà Trưng | 83,80 | 289,30 | 323,90 | 420,00 | 503,80 |
| 3 | Phường Ô Chợ Dừa | 106,20 | 366,40 | 421,00 | 510,00 | 616,20 |
| 4 | Phường Văn Miếu | 44,60 | 194,30 | 208,10 | 282,40 | 327,00 |
| 5 | Phường Khương Đình | 51,80 | 102,00 | 102,00 | 268,00 | 319,80 |
| 6 | Phường Thanh Xuân | 53,50 | 191,20 | 201,20 | 269,00 | 322,50 |
| 7 | Phường Hoàng Mai | 4,90 | 153,00 | 205,90 | 210,70 | 215,60 |
| 8 | Phường Lĩnh Nam | 5,60 | 68,80 | 81,90 | 104,50 | 110,10 |
| 9 | Phường Hoàng Liệt | 57,50 | 183,80 | 205,90 | 260,70 | 318,20 |
| 10 | Phường Yên Sở | 66,40 | 190,70 | 260,00 | 276,50 | 342,90 |
| 11 | Phường Hoàn Kiếm | 37,20 | 153,20 | 171,30 | 221,10 | 258,30 |
| 12 | Phường Từ Liêm | 98,80 | 162,00 | 164,70 | 233,20 | 332,00 |
| 13 | Phường Tây Hồ | 46,50 | 213,00 | 221,00 | 299,00 | 345,50 |
| 14 | Phường Tây Mỗ | 172,30 | 112,00 | 113,70 | 180,50 | 352,80 |
| 15 | Phường Đại Mỗ | 95,00 | 167,00 | 170,00 | 262,70 | 357,70 |
| 16 | Phường Phú Lương | 119,00 | 107,90 | 113,20 | 215,40 | 334,40 |
| 17 | Phường Hà Đông | 82,90 | 87,20 | 90,10 | 144,00 | 226,90 |
| 18 | Phường Yên Nghĩa | 174,00 | 92,80 | 97,90 | 162,40 | 336,40 |
| 19 | Phường Bồ Đề | 40,60 | 103,20 | 135,80 | 150,90 | 191,50 |
| 20 | Phường Phúc Lợi | 35,50 | 87,10 | 120,20 | 127,90 | 163,40 |
| 21 | Phường Thanh Liệt | 79,00 | 197,00 | 220,00 | 294,50 | 373,50 |
| 22 | Phường Long Biên | 33,00 | 78,60 | 120,20 | 142,60 | 175,60 |
| 23 | Phường Việt Hưng | 42,00 | 108,80 | 145,00 | 170,80 | 212,80 |
| 24 | Phường Hoàng Mai |  | 152,30 | 180,30 | 210,70 | 210,70 |
| 25 | Xã Gia Lâm | 43,40 | 29,80 | 49,10 | 58,60 | 102,00 |
| 26 | Xã Phù Đổng | 16,00 | 52,80 | 67,20 | 75,80 | 91,80 |
| 27 | Xã Đông Anh | 44,60 | 141,60 | 171,20 | 203,40 | 248,00 |
| 28 | Xã Vĩnh Thanh | 102,80 | 326,80 | 331,30 | 459,00 | 561,80 |
| 29 | Xã Hoài Đức | 242,70 | 46,60 | 47,80 | 94,70 | 337,40 |
| 30 | Xã Xuân Mai | 198,30 | 35,20 | 35,40 | 43,50 | 241,80 |
| 31 | Xã Thường Tín |  | 198,30 | 300,70 | 309,30 | 309,30 |

Phụ lục 2

Điểm úng ngập do ảnh hưởng trận mưa ngày 30/9/2025

Thời điểm 12h00 ngày 01/10/2025

| TT | Điểm ngập lụt |
| --- | --- |
| I | CÁC ĐIỂM CÒN NGẬP (19/82 ĐIỂM) |
| 1 | Trần Bình (UBND phường Mai Dịch đến bệnh viện 19/8) |
| 2 | Phan Văn Trường (cổng chợ - doanh trại quân đội) |
| 3 | Ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền |
| 4 | Lê Đức Thọ (quảng trường SVĐ Mỹ Đình) |
| 5 | Phú Xá (ngã 3 Phú Xá - Phúc Hoa) |
| 6 | Võ Chí Công (Tòa nhà UDIC) |
| 7 | Khu đô thị RESCO |
| 8 | Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên (sau KeangNam) |
| 9 | Nguyễn Chính (từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai) |
| 10 | Nguyễn Văn Trỗi |
| 11 | Đường Ngọc Lâm (từ ngã ba Long Biên 1 đến XN MTĐT Gia Lâm) |
| 12 | Đường Đàm Quang Trung (trước và đối diện siêu thị Aeon Mall) |
| 13 | Cổ Linh (trước và đối diện trường THCS Long Biên) |
| 14 | Phố Hoàng Như Tiếp (trường tiểu học Ngọc Lâm đến ngã ba Hoàng Như Tiếp - Ái Mộ) |
| 15 | Đại lộ Thăng Long (Hầm chui số 5, 6, Km9+656) |
| 16 | Đường Tố Hữu (từ Lương Thế Vinh đến Trung Văn) |
| 17 | Triều Khúc (ngõ 97 đến Ao Đình) |
| 18 | Cầu Bươu (Từ bệnh viện K - Mương Yên Xá) |
| 19 | Ngã ba Tổng cục V |
|  | CÁC ĐIỂM HẾT NGẬP (63/82 ĐIỂM) |
| 1 | Thụy Khuê (trường Chu Văn An - Dốc La Pho) |
| 2 | Cao Bá Quát (cổng Cty Môi trường đô thị) |
| 3 | Ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt |
| 4 | Liên Trì - Nguyễn Gia Thiều |
| 5 | 192 Quán Thánh |
| 6 | Ngã tư Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương |
| 7 | 155 Phùng Hưng |
| 8 | Phố Tông Đản (khách sạn Thủy Tiên) |
| 9 | Phùng Hưng - Bát Đàn - Đường Thành - Nhà Hỏa |
| 10 | Ngã ba Nguyễn Trường Tộ - Phan Huy Ích |
| 11 | Đường Thành - Hàng Nón |
| 12 | Quang Trung - Trần Quốc Toản |
| 13 | Thợ Nhuộm (giữa phố) |
| 14 | Ngã ba Tống Duy Tân - Điện Biên Phủ |
| 15 | Đội Cấn (SN209- Chùa Bát Tháp) |
| 16 | Liễu Giai (Ngân hàng Quân Đội) |
| 17 | Ngã tư Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến |
| 18 | Hồng Vân Long Vân (đài phun nước hồ Hoàn Kiếm) |
| 19 | Ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng |
| 20 | Hoàng Quốc Việt (đại học Điện Lực) |
| 21 | Trần Cung (cây xăng A38) |
| 22 | Hoa Bằng (ngõ 99) |
| 23 | Đường Hoàng Mai (từ ngõ 169 đến đường vào UBND phường Hoàng Văn Thụ) |
| 24 | Mạc Thị Bưởi |
| 25 | Trương định (đồn công an Trương Định) |
| 26 | Đường 2,5 Đền Lừ(cạnh hồ Đền Lừ) |
| 27 | Phố Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy) |
| 28 | Ngã năm Bà Triệu |
| 29 | Ngã 3 Nguyễn Đức Cảnh- Lương Khánh Thiện |
| 30 | Trước SN 126 Vĩnh Hưng |
| 31 | Yên Duyên (đường Vành đai 3) |
| 32 | Bến xe phía Nam - đường Giải Phóng |
| 33 | Bùi Xương Trạch (SN49 đến SN93 Bùi Xương Trạch) |
| 34 | Vương Thừa Vũ |
| 35 | Nguyễn Khuyến (Khu vực trước cổng trường Lý Thường Kiệt) |
| 36 | Lê Trọng Tấn ( từ SN 16 đến SN86 ) |
| 37 | Hoàng Tích Trí |
| 38 | Phạm Ngọc Thạch (nhà B7 Phạm Ngọc Thạch) |
| 39 | Lương Định Của (ngã ba ngõ 91 Lương Định Của) |
| 40 | Thành công (Trước UBND Phường) |
| 41 | Định Công |
| 42 | Ngã tư Tây Sơn - Thái Hà |
| 43 | Huỳnh Thúc Kháng (Ngã 3 Nguyên Hồng - ngõ 14 Huỳnh Thúc Kháng) |
| 44 | Thái Hà (đoạn SN2- SN32, bể bơi Thái Hà) |
| 47 | Ngõ 165 Thái Hà |
| 45 | Gầm chui xe lửa phố Thiên Đức |
| 46 | Đức Giang (từ chợ Đức Hòa đến ngõ 97) |
| 48 | Đỗ Đức Dục (đường vào Miếu Đầm) |
| 49 | Quan Nhân |
| 50 | Phố Nguyễn Huy Tưởng |
| 51 | Phố Nguyễn Tuân |
| 52 | Phố Cự Lộc (SN12 đến ngõ 95) |
| 53 | Ngọc Hồi (SN611-673) |
| 54 | Nguyễn Xiển (từ ngã ba Nguyễn Trãi-Nguyễn Xiển đến ngõ 214) |
| 55 | Tổ dân phố số 1+4 Phường Yên Nghia |
| 56 | Khu TT18, P.Phú La |
| 57 | Quang Trung (đối diện nhà ga La Khê) |
| 58 | Phố Xốm (đoạn cây xăng) |
| 59 | Quang Trung (trước trường THPT Nguyễn Huệ) |
| 60 | Đường Quyết Thắng |
| 61 | Yên Nghĩa (từ BX Yên Nghĩa đến ngã ba Ba La) |
| 62 | Đường 23B - Đoạn qua thôn Cổ Điển - Xã Hải Bối |
| 63 | QL3 đoạn qua xã Mai Lâm |

Phụ lục 3

Mực nước trên sông, kênh từ ngày 29/9 đến 01/10/2025

| TT | Vị trí | Mực nước |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 07h00 ngày 29/9 | 16h00 ngày 29/9 | 07h00 ngày 30/9 | 13h00 ngày 30/9 | 16h00 ngày 30/9 | 22h00 ngày 30/9 | 06h00 ngày 01/10 |
| 1 | Sông Tô Lịch (tại Hoàng Quốc Việt) | 3.32 m | 4.49 m | 3.85 m | 6.11 m | 5.83 m | 5.78 m | 5.14 m |
| 2 | Sông Tô Lịch (tại TL đập Thanh Liệt) | 2.69 m | 3.78 m | 2.90 m | 4.94 m | 5.01 m | 5.15 m | 4.86 m |
| 3 | Sông Lừ (tại TL CĐT Lừ Sét) | 3.01 m | 3.01 m | 3.01 m | 3.01 m | 3.01 m | 3.01 m | 4.91 m |
| 4 | Sông Kim Ngưu (TL cống quay) | 2.97 m | 2.85 m | 3.01 m | 3.76 m | 4.16 m | 4.57 m | 4.50 m |
| 5 | Sông Sét (tại Cầu Nguyễn An Ninh) | 3.33 m | 3.10 m | 3.15 m | 3.08 m | 3.1 m | 3,08 m | 3.39 m |
| 6 | Sông Nhuệ (tại Cống Hà Đông) | 3.11 m | 4.24 m | 4.54 m | 5.59 m | 5.78 m | 5.97 m | 5.93 m |
| 7 | Kênh O | 2.48 m | 2.29 m | 2.17 m | 2.73 m | 3.29 m | 3.29 m | 4.58 m |
| 8 | Kênh E | 2.06 m | 2.00 m | 1.85 m | 1.85 m | 3.04 m | 3.04 m | 4.50 m |